泸州市中医医院两院区供电设备维保服务项目

市场调研相关资料

一、采购项目基本情况

1.项目名称：泸州市中医医院两院区供电设备维保服务项目

2.项目地址：泸州市中医医院城南院区（泸州市纳溪区杏林路80号）；泸州市中医医院大山坪院区（泸州市江阳区江阳南路11号）。

3.项目所属分类：☑服务 □货物 □工程

4.拟定预算金额及服务期限：预算金额350000元，合同签订生效之日起1年。

5.预计实施采购月份：2025年7月。

二、采购项目简介

泸州市中医医院拟采购合格供应商一名，完成泸州市中医医院两院区供电设备维保服务项目。包括两院区产权内10KV高压电力电缆进线端起到医院配电房成套低压柜输出空开止。含产权范围内已建成投用10KV环网柜、分支箱、变压器、配电房成套高低压柜、发电机组、EPS/UPS备用电源、二次设备及控制回路、直流系统与电缆等高低压设施设备的定期运行巡视、检查维护、维修排障的所有内容。定期对变压器等高压设备进行年度预防性试验检测。依据厂家提供的操作、维护保养手册对发电机组、EPS/UPS 备用电源进行维护保养（含材料费用）。（以上内容包含应急抢修）。项目采购明细详见附件1。

- 三、供应商应具备的资格条件

（一）需要满足以下一般资格：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.本项目不接受联合体。

（二）本项目的特定资格要求

供应商具有国家行政主管部门颁发的有效期内的《承装（修、试） 电力设施许可证》（许可类别和等级：承装类、承修类、承试类均为五级及以上）及有效的安全生产许可证。（需提供证书扫描件）

- 技术、服务及其他要求

1.采购内容详见附件1供电设备维保服务内容清单

2.维保服务详见附件2供电设施设备维保周期表

3.项目服务耗材详见附件3耗材易损配件参考表

4.考核标准详见附件4供电设备维保外包服务考核评分表

（一）基本要求

1.供应商必须具有协助或代表采购人与电力相关主管单位进行突发事件的处理、解决、协调等方面能力。根据采购人保养计划，负责联系协调当地供电公司停/送电。对10KV电缆线路、变压器、开关柜、避雷器等高压设备进行预检试验检测，对配电房主要设备全面保养及消缺评估，并完善各项记录资料。

2.供应商认真履行维保服务，定期巡检时对合同管理范围内配电设施运行情况做好安全检修和巡查等数据记录。如遇突发事故，按规程及时处理，确保不发生重大电气设备损坏及涉及人身安全的事故。

3.供应商必须服从并积极配合采购人的日常管理。当达不到采购人要求及响应的各项服务承诺，采购人有权要求其整改，拒不整改或多次整改（不超过两次）仍不合格将按照违约责任进行扣款或终止合同。

4.服务响应时间要求：接到采购人通知后，维修人员30分钟内到达现场。一般事故保证电力设备小修在1小时内、中修在4小时内、大修在24小时内修复正常，若确因无配件更换，需要外地采购时，常规零配件采购期不得超过24小时；进口零配件采购期不得超过一周。

5.项目服务耗材：对维修更换单件单价200元及以内的耗材，需中标供应商自行承担（参考易损配件参考表）。如出现清单外其他易损件需更换，单价200元及以下配件仍由中标供应商负责采购及更换，所有维修配件严格执行同品牌、同型号替换，常规零件采购期不得超过24小时，进口零件采购期不得超过一周。单价200元以上维修配件，由医院后勤保障部按医院采购管理办法实施采购，供应商从采购人处申领。

易损配件表格以外的维修配件以双方共同认质的市场询价为准。确定单价的原则：能独立使用具有相应的使用功能，常规最小采购量对应的采购单价。如发电机机油按一桶的价格进行核实，而非某次维修共用了多少斤来的合计费用，以此类推。特别约定：属于常规易损类的信号指示灯、熔断器不论单价多少，均由中标供应商承担。

- 运维安全管理

# 1.所有维保作业必须符合《中华人民共和国电力法》《电网调度管理条例》《电力监管条例》《高压电力用户用电安全》《电力安全工作规程》《电力变压器检修导则》《电力设备预防性试验规程》《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》等国家和电力行业安全作业最新规定。并形成运行维保记录台账资料。

2.负责设备运行分析工作，对其整体状况及时做出安全评估，对重大缺陷向采购人提出具体整改建议意见。加强设备缺陷管理，按设备缺陷的严重程度进行分类，做好记录，并及时进行消缺处理。

3.负责定期对供电合同范围内一二次设备及辅助设施等的安全巡视与检查、检修、验收、故障及异常情况应急抢修处理。提供相应的技术资源，人力资源，施工机具设备等。

4.应参照电力行业标准和规程的基本要求，对受托资产进行日常维护工作。开展对受托资产的安全巡视工作，以掌握电气设备的运行情况，及时发现有关缺陷和隐患情况；供应商在维保项目执行期间，如因人为操作不当或不负责任的维保而造成采购人不能正常工作，采购人有权单方面解除合同并就采购人造成的损失保留向供应商索赔的权利。

5.维护保养内容满足国家和电力行业有关安全作业规定的要求，包括但不限于附件表1《供电设备维保服务内容清单》、附件表2《供电设备设施维保周期表》。

（三）人员要求

1.供应商针对本项目配备服务团队至少包含项目负责人1人，高压电工作业人员不少于4人，电气试验作业1人、继电保护作业1人、电力电缆作业1人，专职安全监督员至少1人，人员不得兼任。项目负责人和专职安全监督员具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。【提供人员身份证及项目负责人和专职安全监督员安全生产考核合格证书、团队成员提供行政主管部门颁发的有效期内的相应专业操作证】

2.服务团队均须提供在职证明，并提供承诺函：承诺具备对我院电力设备应急抢修能力，服从采购人管理及调度。【提供服务团队人员的在职证明及提供承诺函】

3.供应商必须严格按劳动法用工，为相关人员购买意外保险，遵守相关法律法规，供应商因用工所引发的劳动纠纷均与采购人无关。

附件1：电力设备维保服务内容清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 | 新增 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV电力电缆试验 | 1年1检并出具报告 | 根 | 20 | 2 |
| 2 | 高压柜整组试验 | 1年1检并出具报告 | 组 | 28 | 9 |
| 3 | 电力变压器试验 | 1年1检并出具报告 | 台 | 18 | 5 |
| 4 | 配电室接地系统试验 | 检测接地电阻 1年1检并出具报告 | 系统 | 15 | 2 |
| 5 | 直流、综保、信号、二次回路统试验 | 1年1检并出具报告 | 系统 | 3 | 1 |
| 6 | 低压列柜整组试验 | 1年1检并出具报告 | 组 | 113 | 27 |
| 7 | 有源滤波柜检测 | 1年1检并出具报告 | 台 | 8 | / |
| 8 | 后台监控系统检测 | 1年1检并出具报告 | 系统 | 1 | / |
| 9 | EPS应急配电柜检测 | 检测电池组性能和充放电功能 1年1检并出具报告 | 台 | 2 | / |
| 10 | UPS专用电源系统检测 | 检测UPS电池组性能和充放电能 1年1检并出具报告 | 系统 | 7 | / |
| 11 | 医院隔离配电柜检测 | 检测各类保护﹑控制﹑切换能 1年1检并出具报告 | 台 | 30 | / |
| 12 | 柴油发电机测试和保养 | 1年1检并出具年检及维保报告；维保含更换机油、冷冻液、过滤器材料 | 台 | 4 | 1 |
| 13 | 例行巡检 | 重点部位的重要核心设备每月一次 | 次 | 12 | / |
| 14 | 故障响应与故障处置 | 提供故障处置与修复的技术资源，人力资源，施工机具设备资源；单件单价200元及以内的耗材，需中标供应商自行承担，质量均应是合格产品，品牌应符合采购人要求 | 项 | 1 | 对单价200元以上的耗材，由采购方另行采购。 |
| 15 | 电力安全用品检测 | 每半年检测一次其安全可靠性 | 次 | 2 |  |

注：维保及检测实施参照最新的《高压电力用户用电安全》、《电力安全工作规程》、《电力变压器检修导则》、《电力设备预防性试验规程》等行业标准执行。

| 附件2：电力设施设备维保周期表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 维保项目 | 设备维保执行周期 | 备注 |
| 1 | 巡 视 类 | 例行巡视 | 每月专人现场巡检一次 | 两院区，保存图片及文字记录 |
| 2 |  | 夜间高压巡视 | 每月专人现场巡检一次 |  |
| 3 |  | 全面巡视 | 每月专人现场巡检一次 |  |
| 4 |  | 特殊巡视 | 1、迎峰度冬、迎峰度夏特殊天气情况下；2、节假日保电前；3、采购方安排保电时；4、新设备投运后；5、设备异常或过载时； | 两院区，保存图片及文字记录 |
| 5 | 定期维护 | 单个蓄电池电压测试 | 每季度一次 |  |
| 6 |  | 防小动物设施检查 | 每季度一次 |  |
| 7 |  | 微机防误装置及附属设备维护检查 | 每季度一次 |  |
| 8 |  | 接地螺栓及接地标志维护 | 每季度一次 |  |
| 9 |  | 高压带电显示装置检查 | 每月一次 |  |
| 10 |  | 排水、通风制冷设备检查 | 每月一次 |  |
| 11 |  | 漏电保护器定期试验 | 每月一次 |  |
| 12 |  | 二次设备清扫 | 半年一次 |  |
| 13 |  | 机构箱、端子箱、开关柜加热器及照明维护检查 | 每年一次 |  |
| 14 |  | 电缆沟及防火墙清扫维护 | 每年一次 |  |
| 15 |  | 事故油池畅通检查 | 每年一次 |  |
| 16 | 二次维护作业 | 微机保护装置四遥数据检查 | 每年一次 |  |
| 17 |  | 压板和定值核对（与装置核对，与调度、主站核对编号） | 每年一次 |  |
| 18 | 专项工作 | 防潮、腐蚀专项检查 | 每月一次 |  |
| 22 | 两院区10KV高压电缆 | 根据运行情况，每季度全面对采购方产权范围内10KV高压电缆进行巡检，重点电缆井及中间接头等。 |  | 出具评估报告，并完善巡检记录 |
| 23 | 两院区预防性试验检测 | 每年根据采购人停电计划对变压器、避雷器、分支箱主设备、环网柜主设备进行一次预检试验，若不能开展预防性试验的实施设备，须每年进行一次全面保养及消缺评估，并完善记录资料 |  | 出具合格检测报告（检测不合格时，立即进行维修维护，至检测合格为止） |
| 24 | 两院区UPS/EPS电源 | 根据采购人停电计划，对两院区UPS/EPS电源进行检测，每年进行一次全面保养及消缺评估，并完善检测记录资料 |  | 出具评估报告，并完善巡检记录 |
| 25 | 两院区柴油发电机 | 根据运行情况，完成年度发电机组的测试和保养（含更换机油、冷冻液、过滤器材料） |  | 出具评估报告，并完善保养记录 |
| 26 | 电力安全用品 | 每半年检测一次其安全可靠性 |  | 出具检测报告 |
| 27 | 技术支持 | 针对采购人老旧电力设备更换、项目改建施工等，提供技术支持 |  | 草拟技术方案 |
| 28 | 注：1、乙方需提供检测资质。2、对维修更换单件单价200元及以内的耗材，需中标供应商自行承担（参考易损配件参考表），质量均应是合格产品，品牌应符合采购人要求。3、维保及检测参照最新的《高压电力用户用电安全》《电力安全工作规程》《电力变压器检修导则》《电力设备预防性试验规程》行业标准执行。 |  |  | 对单价200元以上的耗材，由院方另行采购。 |

附件3：易损配件参考表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号指示灯 | 红色/220V | 只 |  |
| 2 | 信号指示灯 | 蓝色/220V | 只 |  |
| 3 | 信号指示灯 | 红色/380V | 只 |  |
| 4 | 信号指示灯 | 蓝色/380V | 只 |  |
| 5 | 合/分按钮开关 | 自复位带灯220V/380V | 只 |  |
| 6 | 高压转换开关 | 500V/16A | 只 |  |
| 7 | 低压熔断器 | 500V/1A—600A | 个 |  |
| 8 | 高压熔断器 | 500V/1A—600A | 个 |  |
| 9 | 高压熔断器 | 10KV/0.5A-50KA | 个 |  |
| 10 | 户外跌落式熔断器 | 10KV/200A | 个 |  |
| 11 | 户外跌落式熔断器令克变压器保险丝 | 10KV/3A—200A | 个 |  |
| 12 | 户内高压真空断路梅花触头 | 35KV | 个 |  |
| 13 | 三相数显电流表 | 380V/80*80 | 只 |  |
| 14 | 高压电流表 | 200/5-800/5 | 只 |  |
| 15 | 高压电压表 | 100V/3KV-140KV | 只 |  |
| 16 | 氧化锌避雷器 | 10KV/配电型一体式A级 | 个 |  |
| 17 | 高压带电传感器 | 12KV/CG5-10Q/95 | 个 |  |
| 18 | 户内高压带电显示器 | 6-40KV | 个 |  |
| 19 | 10KV冷缩电缆终端头 | 3芯户内外 | 套 |  |
| 20 | 10KV热缩电缆终端头 | 3芯户内外 | 套 |  |
| 21 | 智能温湿度控制器 | 220V | 个 |  |
| 22 | 切换电容接触器 | 250V/25—115A | 个 |  |
| 23 | 自愈式低压电容器 | 250V/0.1-5.6kvar | 个 |  |
| 24 | 自愈式低压电容器 | 0.4KV/16kvar | 个 |  |
| 25 | 微型断路器 | 220V/380V(10A—63A) | 个 |  |
| 26 | 低压氧化锌避雷器 | 220V/380V(HW1.5W0.28/0.5) | 个 |  |
| 27 | 低压刀熔开关 | 200—1000A/500V | 个 |  |
| 28 | 浪涌保护器 | 220V/2P | 个 |  |
| 29 | 浪涌保护器 | 380V/4P | 个 |  |
| 30 | 变压器油 | 国标-10号/25号/45号 | 斤 |  |
| 31 | 变压器温度计 | WTZ-288 | 只 |  |
| 32 | 变压器温度传感器 | AC220V/380V-458通信功能 | 只 |  |
| 33 | 中置柜绝缘触头盒 | 10KV;CH3-10Q/150/180/190/250 | 个 |  |
| 34 | 环氧树脂母线绝缘护套 | 10KV;TG1-10Q/TG3-10Q/TG4-10Q | 个 |  |
| 35 | 低压柜连接用母排 | 100/125;225/250;400;630 | 个 |  |
| 36 | 配电箱接地线 | 2.5平方/200mm | 条 |  |
| 37 | 零/地排接线端子双杆 | 5孔/7孔/10孔 | 个 |  |
| 38 | 阻燃树脂绝缘柱 | m6/m8/m10（绝缘子） | 个 |  |
| 39 | 发电机机油滤芯 | 以适配现场发电机组为准 | 只 |  |
| 40 | 发电机机油格 |  | 只 |  |
| 41 | 发电机皮带 |  | 条 |  |
| 42 | 发电机机油 | 以满足现场发电机组更换需要为准 | 升 |  |
| 43 | 发电机机油发电机冷却液 | 以满足现场发电机组更换需要为准 | 升 |  |

附件4：供电设备维保外包服务考核评分表－每两个月

| 维保单位 |  | 起止日期： | 合同签订之日起一年之内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核办法 | 1.甲方每两个月对乙方进行一次考核，考核以设备运行完好性率和有关记录作为依据，以每分200元进行考核扣款。 1.1每两个月考核一次，满分100分，每两个月考核分数由两个月各项考核分数汇总组成，乙方每个月25日将当月的工作记录及总结汇总交给甲方； 1.2甲方每两个月组织考核一次，考核后将考核情况通报乙方，乙方对考核表签字盖章确认，5个工作日内将认可的考核表交至甲方。 | 1.3乙方每两个月考核总分为100分，考核扣款按200元/分扣除，即：扣款金额=（100-考核得分）x200元； 1.4乙方在维保考核连续两次低于80分，或因乙方不负责任的维保而造成医院供电不能正常工作，甲方有权单方面解除合同并就医院造成的损失保留向乙方索赔的权利； |  |
| 考核内容 |  | 评分标准 | 扣分 |
| 2.1响应时间：接到甲方维修通知后，应尽快赶到现场，每次维修人员到达现场不超过30分钟，否则按1分钟扣0.1分，依次累计。超过50分钟每次扣10分。重复发现响应不及时，翻倍扣分。 |  | 每次扣0.1～2分 |  |
| 2.2故障处理：一般事故情况下，乙方保证电力设备小修在1小时内、中修在4小时内、大修在24小时内修复正常，若确因无配件更换，需要外地采购时，常规零配件采购期不得超过24小时；进口零配件采购期不得超过一周。 |  | 每违约一次扣2分 |  |
| 2.3按要求每月完善各项巡查、维修记录 |  | 每缺少一样扣0.2分 |  |
| 2.4重大事项报告：建立《医院电力设备缺陷记录》，巡视中发现重大问题或重大安全隐患及时向甲方反馈，并及时进行处理，经医院指定分管人员验收合格后，办理消缺手续并填写《日常消缺记录》。 |  | 漏报、瞒报的，发现一次扣4分，未处理一次扣2分 |  |
| 2.5为确保人身安全，保证变配电无事故地运行，作业人员严格按照《电力变压器运行规程》《电业安全工作规程》《高低压安全操作规章制度》等规范执行，不得出现因违规操作引起的设备事故及人身事故。 |  | 每发现一次扣10分 |  |
| 2.6完成年度预防性试验检测、停电应急预案演练计划，完善相关记录归档。 |  | 每未按时一次扣3分，未记录一次扣0.5分 |  |
| 2.7如需动火作业维修，须征得甲方同意，并办理动火作业证方能维修作业。 |  | 每违约一次扣2分 |  |
| 2.8乙方每季度末月25日之前，须向甲方按时提交《季度工作总结报告》，作为考核依据之一。 |  | 未按时提交，每超过一天扣0.5分 |  |
| 2.9人员安排：按磋商响应文件要求，安排具有相关特种作业证书的工作人员和技术人员。 |  | 未按要求指派每次扣5分 | 注：高压电工作业证现须是应急管理部门发的，其他证书不可替代） |
| 最后考核得分 |  |  |  |
| 考核小组： |  | 被考核单位： |  |

附件5两院区高压供电布局图示

大山坪院区供电

城南院区供电